## 清单
投标报价表
工程名称：盐城师范学院新长校区海洋与生物工程学院小鼠暂养间改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 推荐品牌 |  |  | 全费用综合单价（元） | 全费用合价（元）
一、家具工程
1 | 水槽边台 | 钢木结构，理化板台面，3000*750*800 | 米 | 3
2 | 水槽龙头 | 550*450*310 | 套 | 1
3 | 洗眼器 | 台雄三口龙头，加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热. | 个 | 1
4 | PP滴水架 | 规格：400*500*110mm 材质：PP单面一体成型 | 个 | 1
5 | 拖把池 |  | 个 | 1
二、通风工程
1 | 排风机 | 变频风机 风量：3000m3/h 风压：800Pa，包含接至电箱电缆及变频自控电箱系统 | 台 | 1 | 台雄 | 正泰 | 盈达
2 | 活性炭箱 | 风量：3000m3/h | 个 | 1 | GB | 台雄 | 正泰
3 | 风机口软连接 | 风机配套 软PVC | 个 | 2
4 | 风机伞形防雨帽 | 3A风机配套 玻璃钢材质 | 个 | 1
5 | 风机基础 |  | 项 | 1
6 | 风机减震垫 |  | 套 | 1
7 | 定风量调节阀 | ø250 PP | 个 | 6 | 毅鑫城 | 双鑫 | 优之净
8 | 手动风量调节阀 | ø250 PP | 个 | 6 | 毅鑫城 | 双鑫 | 优之净
9 | PP 风管 |  | m2 | 100 | 毅鑫城 | 双鑫 | 优之净
10 | 风管支吊架制作安装 | 1.类型:风管支吊架制作安装 2.材质:钢结构 3.除锈、刷油设计要求:手工除锈 防锈漆两遍 | Kg | 80 | GB | 华美 | 攀华
11 | 墙体开孔及修复 | 含开门洞、打孔 | 项 | 1
12 | 辅材 |  | 项 | 1
三、洁净工程
1 | 组合式净化空调机组/含外机 | 送风量：3000-4000CMH； 机外余压：600-1200pa；制冷量：22-45KW； 制热量：32-43 KW； 电加热：3-12KW； 包含接至电箱电缆及自控电箱系统(各模式下空调机及排风机自控联动)及室外机安装-到室外，室外防雨型 | 台 | 1 | 国祥 | 宝杨 | 捷惠
2 | 镀锌钢板风管 | 形状：矩形；δ=0.5-0.75mm | m2 | 150 | GB | 华美 | 攀华
3 | 风管支吊架 |  | m2 | 100 | GB | 华美 | 攀华
4 | PEF保温板 | B1级防火，δ=20mm | m2 | 150 | GB | 华美 | 攀华
5 | 铝框高效过滤器（侧接） | 500m3/h | 套 | 4 | 零界 | 大峰 | 双鑫
6 | 铝框高效过滤器（侧接） | 1000m3/h | 套 | 2 | 零界 | 大峰 | 双鑫
7 | 手动风量调节阀 | 500*320 | 个 | 5 | 零界 | 大峰 | 双鑫
8 | 防雨排风百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 零界 | 大峰 | 双鑫
9 | 消音箱 | 600*400 | 个 | 2 | 零界 | 大峰 | 双鑫
10 | 冷媒铜管 | 铜管（氧乙炔焊），含保温 | 项 | 1 | 飞轮 | 宏泰 | 华美
11 | PVC冷凝排水管 | 铜管、含保温 | 项 | 1 | 中财 | 宏泰 | 华美
12 | 防火阀 | 400*320 | 项 | 1
13 | 辅材 |  | 项 | 1
四、电气（强电）工程
1 | 配电箱 | 含空开等元器件，根据实际需求配置 | 套 | 1 | 常开 | 德力西 | 正泰
2 | 电线电缆 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 4*16+1mm2 | m | 20 | 远东 | 江南 | 正泰
3 | 电线电缆 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 4mm2 | m | 300 | 远东 | 江南 | 正泰
4 | 电线电缆 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 2.5mm2 | m | 400 | 远东 | 江南 | 正泰
5 | 电线套管 | dn20KBG管、壁厚大于1.0mm | m | 200 | GB | 公元 | 正泰
6 | 电缆套管 | dn25KBG管、壁厚大于1.0mm | m | 300 | GB | 公元 | 正泰
7 | 镀锌槽式电缆桥架 | 规格：100*100，1mm板 | m | 20 | GB | 公元 | 正泰
8 | LED照明灯 | 300*1200，42W/2160Lm | 套 | 12 | 欧普 | 励沣 | 炽明
9 | 紫外线杀菌灯 | 不锈钢弯管紫外灭菌灯，1*20W | 套 | 8 | 欧普 | 励沣 | 炽明
10 | 单联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 8 | 施耐德 | 公元 | GB
11 | 定时开关 | 时控开关120分钟定控制器 | 套 | 5
12 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 套 | 40 | 施耐德 | 公牛 | 西门子
13 | 单相五孔插座 | 1、额定电流16A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 套 | 6 | 施耐德 | 公牛 | 西门子
14 | 单空开箱 | 1、额定电流16A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1 | 施耐德 | 公牛 | 西门子
15 | 门禁系统 | 指纹、刷卡型 | 项 | 1 | GB | 中控 | 飞跃
五、装修工程
（一）隔墙
1 | 隔墙墙板 | 50mm金属面机制岩棉夹芯彩钢板，基板厚度为0.426mm镀锌钢板，整体板厚为50mm，岩棉80kg/m³，耐火极限大于1H，表面喷塑制作、运输、安装 | m2 | 140 | 大瀛 | 励沣 | 华翱
2 | 配套铝合金型材 | δ=1.2mm，表面阳极氧化处理，银白色 | m2 | 140
3 | 配套紧固密封件 | 表面阳极氧化处理，银白色，国产优质名牌 | m2 | 140
（二）吊顶
1 | 中空玻镁机制板顶板 | 50mm金属面聚苯乙烯（EPS）机制玻镁板，钢板厚度：0.426mm彩色钢板，制作、运输、安装，耐火极限大于1H | m2 | 61.6 | 大瀛 | 励沣 | 华翱
2 | 配套铝合金型材 | δ=1.2mm，表面阳极氧化处理，银白色 | m2 | 61.6
3 | 吊顶、吊杆紧固件 | 表面阳极氧化处理，银白色 | m2 | 61.6
4 | 密封材料 | 玻璃胶无毒无味 | m2 | 61.6
5 | 回风百叶 | 300*400 | 个 | 4 | 零界 | 大峰 | 双鑫
6 | 回风百叶 | 200*300 | 个 | 2 | 零界 | 大峰 | 双鑫
（三）地面
1 | PVC塑胶地板 | 包含施工 PVC卷 材:2.2mm*2m*20m 2.0mm厚度 | ㎡ | 60 | LG | 大巨龙 | 欧兰特
3 | 地面基层处理 | 水泥找平，2mm自流平找平及打磨处理、辅材 | ㎡ | 60
（四）门窗
1 | 净化彩钢板门 | 规格：800*2100 夹芯保温钢板（50mm厚），无尘 | 套 | 6 | 大瀛 | 励沣 | 中洛
2 | 净化彩钢板门 | 规格：1200*2100 夹芯保温钢板（50mm厚），无尘 | 套 | 1 | 大瀛 | 励沣 | 中洛
3 | 防盗门（户外） | 门扇厚度60mm，冷轧板，门框材料厚度1.2mm，烤漆面板材料厚度0.8mm；含执手锁、铰链等五金配件，规格：870 mm *2100 mm | 樘 | 1
4 | 玻璃观察窗 | 800*1000 (8厘钢化玻璃) | 个 | 4 | 碧海 | GB | 中洛
5 | 标识标牌 |  | 套 | 1
6 | 传递窗 | 传递窗落地，传递窗（紫外灯）机械互锁，内尺寸：600*600*1200，外箱体采用1.0mm静电喷塑冷轧钢板制作，内壁采用SUS304（1.2mm）不锈钢制作 | 套 | 1 | 大瀛 | 励沣 | 洛河
7 | 风淋室 | 304不锈钢，单人单侧吹风 | 套 | 1 | 大瀛 | 励沣 | 洛河
（五）其他
1 | 本层清洁费 | 完工后卫生清洁、所有垃圾外运 | m2 | 60
2 | 拆除墙体 | 两道隔墙 | m³ | 8
3 | 门洞封堵 |  | m2 | 2.53
4 | 圈梁加固 | 工字钢，至少50mm，安全稳固，房体结构无安全隐患 | 个 | 2
5 | 防水防潮 | SBS聚脂胎乙烯膜卷材（-25°），δ3mm | m2 | 150 | 宏源 | 东方雨虹 | 科顺
6 | 室内上下水改造 | 地面开槽走上下水含50PVC排水管、管25PPR给水管、DN50地漏以及三通、弯头、阀门等其他辅材 | 项 | 1
六 | 合计：
说明:
1、清单工程量为暂定数量，工程竣工验收后，按实际发生工程量计算。
2、全费用综合单价报价，应当包含招标文件所确定的招标范围内所有工作内容，以及投标人为完成上述内容并达到招标文件中合同条款所规定的质量要求及标准所必须的全部工程总费用报价内容（具体包括但不仅限于：人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同期内的市场及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用）。
3、以上价格不含设备动力电。
投标人（公章）：
法人代表或委托代理人（签名或印章）：
日期：